- Муниципальная целевая программа

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

- муниципального района Сергиевский Самарской области

- на 2011-2015 годы и с перспективой до 2020 года»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Сергиевский Самарской области на 2011-2015 годы и с перспективой до 2020 года» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Муниципальный район Сергиевский Самарской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального района Сергиевский |
| Цели и задачи программы | Цели: - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов муниципального района Сергиевский на их оплату; - формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения; - повышение надежности энергообеспечения объектов бюджетных учреждений муниципального района Сергиевский. Задачи: - оптимизация потребления тепловой и электричской энергии, газа, холодной и горячей воды на объектах бюджетных организаций муниципального района Сергиевский и расходов на их оплату за счет внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов; - модернизация и реконструкция систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения на объектах бюджетных организаций муниципального района Сергиевский; - оснащение приборами учета потребления и автоматического регулирования потребления энергетических ресурсов объектов бюджетных организаций муниципального района Сергиевский; - рационализация использования потребляемого топлива; - разработка и внедрение механизмов стимулирования сотрудников бюджетных организаций в зависимости от личного участия в развитии энергосбережения; - разработка энергосберегающих проектов, обладающих инвестиционной привлекательностью. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 – 2015 г.г. в один этап |
| Объемы и источники финансирования программных мероприятий | Общий объем финансирования Программы составляет 176 972,4 тыс. руб., в том числе: - средств местного бюджета – 8 427,8 тыс. руб.; - средства областного бюджета – 160 116,8 тыс. руб.; - внебюджетные средства – 8 427,8 тыс. руб. |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | Наличие в муниципальном районе: - актов энергетических обследований и энергетических паспортов; - экономия за период реализации Программы 60893,569 тыс. тонн условного топлива; - снижение объема потребления по каждому виду используемых муниципальным районом энергетических ресурсов в течении пяти лет не менее чем на 15 процентов от объемов их фактического потребления в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента; - снижение за период реализации Программы затрат на оплату потребляемых муниципальным районом энергетических ресурсов на 162,3 млн. рублей; - полный переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов при расчетах. |
| Система организации контроля над ходом выполнения Программы | В соответствии с распоряжением № 737-р администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 32.05.2010 г., ответственным за формирование районной муниципальной программой назначен заместитель Главы муниципального района Сергиевский Савельев С.А. |

- ВВЕДЕНИЕ

1.1 Термины и определения

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

энергетическая безопасность – состояние топливно-энергетического комплекса, обеспеченное соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями независимо от внешних и внутренних условий, при котором удовлетворяются потребности хозяйствующих субъектов и населения в топливно-энергетических ресурсах в соответствии с установленными нормами охраны здоровья населения и экологии;

энергосберегающие технологии, оборудование, материалы – технологии, оборудование и материалы, позволяющие повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов по сравнению с достигнутым уровнем;

энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

топливно-энергетический ресурс (ТЭР) – совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе;

валовый региональный продукт (далее - ВРП) - обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. ВРП рассчитывается в текущих  ценах (номинальный объем ВРП), в сопоставимых ценах (реальный объем ВРП).

муниципальный продукт (далее - МП) - обобщающий показатель экономической деятельности муниципального образования, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. МП рассчитывается в текущих ценах (номинальный объем МП), в сопоставимых ценах (реальный объем МП).

производители  топливно-энергетических ресурсов - юридические лица, независимо от форм собственности, зарегистрированные на территории муниципального района Сергиевский, для которых любой из видов топливно-энергетических ресурсов, используемых в муниципальном районе, является товарной единицей;

пользователи топливно-энергетических ресурсов – субъекты хозяйствования, независимо от форм собственности, зарегистрированные на территории муниципального района Сергиевский в качестве юридических лиц или предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, а также другие лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право заключать договоры, граждане, использующие топливно-энергетические ресурсы;

потери энергетических ресурсов – разность между фактическим и полезно используемым количеством энергетических ресурсов на каждой стадии их передачи, транспортировки, преобразования и потребления, также потери в результате их бесхозяйственного использования;

условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топлива (7000 ккал/кг);

эффективное использование топливно-энергетических ресурсов – достижение технически возможной и экономически оправданной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при  обеспечении выполнения требований охраны здоровья населения и окружающей среды и существующем уровне развития техники и технологий и одновременном снижении техногенного воздействия на окружающую среду;

возобновляемые источники энергии - источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов: энергия  солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды  для установок мощностью до тридцати пяти мегаватт, работающих в проточном (деривационном) режиме без изменения гидрогеологического режима рек, геотермальная энергия: тепло грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, а, также, антропогенные источники первичных энергоресурсов: биомасса, биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии;

потери электрической энергии – технологический расход  электрической энергии на передачу и распределение электрической энергии по электрическим сетям;

целевой показатель - абсолютная или относительная величина, характеризующая деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, относительно установленной регламентирующими документами;

программа - совокупность взаимосвязанных организационных, экономических, социальных, финансовых и технических мер, направленных на достижение конкретных целей, решение конкретных проблем развития экономики страны, отраслей, регионов и отдельных сфер деятельности в соответствии со стратегическими и индикативными планами.

1.2 Нормативно правовое обеспечение программы

Программа разрабатывается на основании и в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 №1715–р;

- Областная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года» утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 № 355;

- План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830 –р.

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 года №273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;

- Приказ №182 Министерства энергетики от 19.04.2010 года «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, требований к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации и правил предоставления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара».

1.3 Общее описание Сергиевского района Самарской области

Рисунок 1.3.1 – Сергиевский район на карте Самарской области

| Год образования | 1935 |
| --- | --- |
| Районный центр | село Сергиевск |
| Территория | 2 720 кв.км |
| Число муниципальных образований | 17 |
| Численность населения | 44,6 тыс. |

Сергиевский район расположен на северо-востоке Самарской области. Граничит с Кошкинским, Исаклинским, Челно-Вершинским, Кинель-Черкасским, Красноярским районами. Площадь района — 2720 км². Основные реки — Сок, Сургут, Липовка.

Городское поселения:

- Суходол (поселок городского типа Суходол)

Сельские поселения:

- Сельское поселение Антоновка (поселок Антоновка)

- Сельское поселение Верхняя Орлянка (село Верхняя Орлянка, поселки Алимовка, Калиновый Ключ, деревня Средняя Орлянка)

- Сельское поселение Воротнее (села Воротнее, Елховка, аул Краснорыльский, поселки Красные Дубки, Лагода)

- Сельское поселение Елшанка (села Большая Чесноковка, Елшанка, Мордовская Селитьба, Чекалино, поселок Отрада, Чемеричный, деревня Большие Печерки)

- Сельское поселение Захаркино (села Захаркино, Нижняя Козловка, Комаро-Умет, Сидоровка, поселок Отрада)

- Сельское поселение Калиновка (села Ендурайкино, Калиновка, Карабаевка)

- Сельское поселение Кандабулак (села Большая Лозовка, Кандабулак, Спасское)

- Сельское поселение Кармало-Аделяково (села Кармало-Аделяково, Старое Якушкино, поселок Первомайский)

- Сельское поселение Красносельское (сёла Королевка, Красносельское, Мамыково, посёлки Малые Ключи, Ровный)

- Сельское поселение Кутузовский (села Красный Городок, Славкино, хутор Вольница, поселки Круглый Куст, Кутузовский, Лесозавод, Шаровка)

- Сельское поселение Липовка (села Старая Дмитриевка, Липовка)

- Сельское поселение Светлодольск (села Нероновка, Нижняя Орлянка, Павловка, поселки Новая Елховка, Светлодольск, Участок Сок)

- Сельское поселение Сергиевск (села Боровка, Сергиевск, Успенка, поселки Глубокий, Михайловка, Рогатка, Рыбопитомник, деревня Студеный Ключ)

- Сельское поселение Серноводск (поселки Красноярка, Серноводск)

- Сельское поселение Сургут (поселок Сургут)

- Сельское поселение Черновка (села Орловка, Черновка, поселки Запрудный, Нива, Новая Орловка)

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Проблема энергосбережения и энергоэффективности является на текущий момент одной из самой острой. Особенно актуальной эта проблема стала в последнее время в связи с повышением тарифов на тепловую и электрическую энергию, а так же различные виды топлива. Стоимость электрической и тепловой энергии выработанной естественными монополистами имеет тенденцию к постоянному росту. В таких условиях организации и учреждения бюджетной сферы обязаны приходить к поиску различный решений, новых энергосберегающих и энергоэффективных технологий и мероприятий, которые позволят снизить затраты на потребление таких ресурсов как вода, электричество, газ, отопление.

Проблема низкой энергоэффективности была отмечена президентом РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым 2 июля 2009 года на расширенном заседании президиума Госсовета. Причем основными проблемами Д.А. Медведев обозначил крайне низкую энергоэффективность в бюджетном секторе, ЖКХ, а так же влияние цен на энергоносители на себестоимость продукции и ее конкурентоспособность.

Не менее важной, чем повышение тарифов на ТЭР, причиной для повышения энергоэффективности является дефицит энергии, с которым уже приходится нередко сталкиваться, а в будущем этот дефицит будет только расти, поэтому проблема энергоэффективноси и энергосбережения актуальна уже сегодня.

Россия – одна из самых расточительных стран в мире, поэтому потенциал в области энергосбережения у нее огромный. Так в связи с износом сетей, передающих энергетические ресурсы к конечному потребителю, возникают огромные потери ТЭР при их транспортировке. Отсутствие достоверного учета ТЭР и расчетов за потребление ТЭР по приборам учета ведет к необоснованно завышенному удельному потреблению ресурсов. На самом деле, какой смысл потребителю экономить энергоресурс, если он оплачивает фиксированную расчетную величину потребляемого энергоресурса, при этом имеет возможность практически неограниченно потреблять этот энергоресурс. На самом деле, практически в любом многоквартирном доме, отапливаемому по системе централизованного теплоснабжения в котором расчет за потребленное тепло производится расчетным способом, можно наблюдать такую картину, когда потребитель в зимнее время открывает форточки, чтобы немного снизить температуру в помещении, так как он не имеет возможности понизить/повысить температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. А ведь такая открытая форточка – это тонны угля, газа или мазута, сгоревшего «вхолостую» и при этом нанесшие ущерб окружающей среде, и как итог – чтобы обогреть один квадратный метр, в России, требуется в пять раз больше, а то и в шесть, топлива, чем в Швеции, не более теплой стране. В России необходимо привести потребителей энергии к пониманию проблемы. Достичь этого можно с помощью информационной поддержки, методом пропаганды, обучением энергосбережению со школьной скамьи. Внедрить в России поведенческое энергосбережение, то есть удовлетворение своих потребностей при меньших затратах энергии. Опыт других стран показывает, что такая экономия энергии может достигать до 10-12% от всего потенциала повышения энергоэффективности.

Сергиевский район Самарской области находится в пределах умеренного климатического пояса. Тип климата – умеренно континентальный, для которого характерны холодная малоснежная зима, короткие весна и осень, жаркое сухое лето. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,5ОС. Наиболее холодный месяц - январь, реже - февраль. Минимальная отмеченная температура –48ОС. Средняя температура воздуха в январе на севере района –15,2ОС, на юге – 4,6ОС. Переход среднесуточной температуры выше +10ОС происходит в первых числах мая. Заморозки в воздухе заканчиваются в основном в третьей декаде мая, но в некоторые годы, особенно в пониженных местах, они возможны и в первой декаде июня. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября – начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет 79 см, наибольшая – 152 см, наименьшая – 69 см. Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля. Таким образом, в силу климатических условий проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности является одной из наиболее важных в Сергиевском муниципальном районе.

Одним из этапов решения проблемы энергосбережении и энергоэффективности является разработка региональных (муниципальных) программ энергосбережения и энергоэффективности, выполнение которых должно привести к уменьшению потребления энергоресурсов на 15% к 2014 году.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района Сергиевский Самарской области являются:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов муниципального района Сергиевский на их оплату;

- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения;

- повышение надежности энергообеспечения объектов бюджетных организаций муниципального района Сергиевский.

Задачи Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района Сергиевский Самарской области:

- оптимизация потребления тепловой и электрической энергии, газа, холодной и горячей воды на объектах бюджетных организаций муниципального района Сергиевский и расходов на их оплату за счет внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов;

- модернизация и реконструкция систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения на объектах бюджетных организаций муниципального района Сергиевский;

- оснащение приборами учета потребления и автоматического регулирования потребления энергетических ресурсов объектов бюджетных организаций муниципального района Сергиевский;

- рационализация использования потребляемого топлива;

- разработка и внедрение механизмов стимулирования сотрудников бюджетных организаций в зависимости от личного участия в развитии энергосбережения;

- разработка энергосберегающих проектов, обладающих инвестиционной привлекательностью.

- СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы будут реализованы с 2011 по 2015 г.г. Этапы реализации Программы не выделяются.

- АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Протяженность тепловых сетей на территории муниципального района Сергиевский составляет 49 075 п.м. в двухтрубном исполнении. Теплоизоляция труб выполнена из минераловатных плит и стекловаты. 40% теплоизоляции находится в аварийном состоянии, что приводит к большим тепловым потерям.

Тепловые потери в сетях ориентировочно составляет 20% от выработанного тепла котельных в год, а это составляет 10 871,2 Гкал, в денежном выражении 9 926,3 тыс. руб/год.

Для снижения тепловых потерь в трубопроводах, необходима замена старой теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу, что приведет к снижению тепловых потерь в 5 раз, и соответственно к снижению расхода газа на отопительные нужды на 20%. Годовой расход газа по центральным котельным составляет 15 371,8 тыс. м.3. После доведения теплоизоляции до нормативов расход газа в год составит 12 297,44 тыс. м.3. Проведение данного мероприятия планируется на 2014 год. Ожидаемый экономический эффект приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭРдо исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена теплоизоляции |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | Гкал | 54 356 | 43 484,8 | 10 871,2 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 50 768,5 | 40 614,8 | 9 926,3 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 1,0 |

Экономический эффект от реализации мероприятия 9 926,3 тыс.руб/год.

На реализацию мероприятия требуется 9 800 тыс. руб.

Выполнение данного мероприятия значительно снизит себестоимость теплоэнергии.

Основное оборудование в существующих котельных на 80% изношено, фактическое КПД котлов на уровне 60%. Необходима замена на более современные с высоким КПД до 92%. Перечень объектов, на которых необходима замена котлов, представлена с таблице 5.2.

Таблица 5.2

Перечень объектов на которых необходима замена оборудования

| № п./п. | Наименование объекта | Тип котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Сергиевск, Г-Михайловского, кот-я №1 | Котел «КВ-1,86» | 1 | 2004 |
|  |  | «КВ-2,0» | 1 | 2002 |
| 2 | с.Сергиевск, ул.Советская, кот-я № 2 | Котел «ВК-2» | 1 | 2000 |
|  |  | «НР-18» | 6 | 1983 |
| 3 | с.Сергиевск, ул.Н-Краснова,84А кот-я ПМК | Котел «НР-18» | 3 | 1984 |
| 4 | п.Сургут, ул.Сквозная ,35 кот-я СХТ | Котел «НР-18» | 2 | 1989 |
|  |  | «КСВ-2» | 1 |  |
| 5 | с.Воротнее, кот-я | Котел « КВ-ГМ-1,0-115Н» | 1 | 2003 |
|  |  | «КВ-ГМ-0,75-115Н» | 1 | 2003 |
| 6 | с.Антоновка, кот-я | Котел «КВ-ГМ-1,0-115Н» | 2 | 2004 |
| 7 | с.Красносельское, кот-я | Котел «НР-18» | 4 | 1996 |
|  |  | «КСВ-1,86» | 1 | 2003 |
| 8 | с.К-Ключ, кот-я | Котел «НР-18» | 4 | 1996 |
|  |  | «ЧАКС-1-1,74» | 2 | 1995 |

При замене старых котлов на котлы с более высоким КПД и замене основного технологического оборудования котельной потребление газа снизится на 15%. Новые котлы полностью автоматизированные. Управление происходит с единого центра, что сокращает количество обслуживающего персонала.

Реализовать данное мероприятия предлагается поэтапно, в течение трех лет начиная с 2012 года. Технико-экономическое обоснование мероприятия по замене котельного оборудования представлено в таблицах 5.3.

Таблица 5.3

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена котлов |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | Гкал | 54 356 | 43 484,8 | 10 871,2 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 50 768,5 | 40 614,8 | 10 153,7 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 8,5 |

Экономический эффект от реализации мероприятия 10 153,7 тыс.руб/год.

На реализацию мероприятия требуется 86 000 тыс. руб.

Выполнение данного мероприятия значительно снизит себестоимость теплоэнергии.

В 2013 году предлагается реализовать мероприятие по режимно-наладочным работам на котлах. Технико-экономическое обоснование мероприятия представлено в таблицах 5.5.

Таблица 5.4

Перечень объектов на которых необходимо произвести режимно-наладочные работы

| № п./п. | Наименование объекта | Тип котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п.Сургут, ул.Первомайская, кот-я №2 "Индийская" | Котел «REVOTERM-3000» | 2 | 1993 |
| 2 | п.Суходол, ул.Мира,1Б кот-я №3 | Котел «КВГМ 10-150» | 3 | 1988 |

Таблица 5.5

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автоматизация режима горения и соотношения "газ-воздух" |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | Гкал | 54 356 | 46 202,6 | 8 153,4 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 50768,5 | 43 153,2 | 7 615,3 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 2,5 |

Экономический эффект от реализации мероприятия 1 948,4 тыс.руб/год.

На реализацию мероприятия требуется 3 000 тыс. руб.

Выполнение данного мероприятия значительно снизит себестоимость теплоэнергии.

- АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В собственности муниципального района Сергиевский находится 175 многоквартирных домов.

На проведения энергетического обследования жилищного фонда (175 домов) требуется 17 500 тыс. руб. Проведение данного мероприятия планируется на 2013 год.

Потери связанные с утечкой воды в коммунальных системах достигают 20 - 40%.

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ, «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности, необходимо обеспечение жилищного фонда общедомовыми приборами учета воды, тепловой энергии. Данные мероприятия направлены на снижение затрат населения  на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Коммерческие потребители уже оценили эффективность данных мероприятий, установив приборы учета и приведя в надлежащее техническое состояние внутренние инженерные системы. Это позволило в значительной степени сократить потребление энергоносителей и платежи за обслуживание.

Проведение мероприятия по установке узлов учета холодной воды планируется на 2012 год. Ожидаемый экономический эффект приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка узлов учета холодной воды |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | тыс.м3 | 1 250,66 | 1 063,06 | 187,60 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 14 295 | 12 150,75 | 2 144,25 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 2,7 |

Экономический эффект от установки узлов учета холодной воды 2 144,25 тыс.руб/год.

На установку общедомовых узлов учета холодной воды требуется 5 800 тыс. руб.

Проведение мероприятия по установке узлов учета горячей воды планируется на 2012 год. Ожидаемый экономический эффект приведен в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка узлов учета горячей воды |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | тыс.м3 | 134,902 | 114,67 | 20,24 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 3 308 | 2 811,62 | 496,17 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 1,8 |

Экономический эффект от установки узлов учета горячей воды 496,17 тыс.руб/год.

На установку общедомовых узлов учета холодной воды требуется 900 тыс. руб.

Расчетное (договорное) потребление тепла за год составляет 52 081 Гкал. После установки узлов учета, платежи будут осуществляться по фактическим значениям. Возможное снижение потребления (платежи) в пределах 15 % (7 812,15 Гкал). Проведение данного мероприятия планируется на 2012 год. Ожидаемый экономический эффект приведен в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка узлов учета тепла |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | Гкал | 52 081 | 44 268,85 | 7 812,15 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 47 602 | 40 461,70 | 7 140,30 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 1,6 |

Экономический эффект от установки узлов учета тепла 7 140,3 тыс.руб/год.

На установку общедомовых узлов учета тепла требуется 11 400 тыс. руб.

Относительно общедомового учета газа необходимо принять во внимание тот факт, что при отсутствии потерь газа в местах общего пользования, целесообразным является организация поквартирного учета. Перечень объектов на которых будут проводится мероприятия приведен в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Наименование и адреса объектов, на которых будут проводится мероприятия

| № п./п. | Адреса многоквартирных домов | Установка общедомовых узлов учета тепла (шт.) | Установка общедомовых узлов учета холодной воды (шт.) | Установка общедомовых узлов учета горячей воды (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | п.Суходол |  |  |  |
| 1 | Пушкина-10 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Пушкина-12 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Пушкина-16 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Пушкина-20 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Пушкина-22 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Пушкина-24 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Пушкина-26 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Пушкина-28 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Пушкина-32 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Пушкина-34 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Пушкина-36 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Школьная-51 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Школьная-41 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Советская-4 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Советская-5 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | советская-6 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Советская-7 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Советская-8 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Победы-10 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Победа-12 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Победа-14 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Победа-16 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Победа-18 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Победа -28 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | ул.Мира-5 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Полевая-4 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Полевая-6 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Спортивная-3 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Молодогвардей.23 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Пионерская-27 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | Школьная,18 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Парковая,17 | 1 | 1 | 1 |
|  | с.Сергиевск |  |  |  |
| 1 | Ленина -12 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ленина 79б | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ленина 81 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Ленина 83б | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ленина 81а | 1 | 1 | 0 |
| 6 | .Ленина 83а | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ул. Ленина-92 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ленина -96 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ленина-98 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ленина-100 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ленина 106 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Ленина 108 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Ленина 112 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Ленина 114 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Ленина 116 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Ленина-120 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Ленина-122 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ул. Ленина-124 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Ленина-126 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ленина 128 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Ленина 130 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ул. Лермонтова-1а | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ул. Лермонтова-2а | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ул. Лесная-1а | 0 | 1 | 0 |
| 25 | М.Горького-3 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | М.Горького-5 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | М.Горького-8 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Г.Михайловск.- 24а | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Г.Михайловского 30 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Н.Краснова 40 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Н.Краснова -92а | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ул. Н.Краснова-92 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | ул. Н.Краснова-94 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | К.Маркса 55 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Советская 39 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Советская 59 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Советская 63 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Советская-67 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Советская 68 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Советская 70 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | ул. Строителей-1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | ул. Строителей-3 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | ул. Строителей-5 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | ул. Строителей-9 | 0 | 1 | 0 |
|  | п.Сургут |  |  |  |
| 1 | ул.Первомайская 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ул.Первомайская 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ул.Первомайская 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ул.Первомайская 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ул.Первомайская 6 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ул.Первомайская 7 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ул.Первомайская 8 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ул.Первомайская 9 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ул.Первомайская 10 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ул.Первомайская 11 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ул.Первомайская 13 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ул.Первомайская 14 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ул.Первомайская 16 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ул.Первомайская 18 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ул.Первомайская 19 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ул.Первомайская 20 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ул.Победы 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ул.Победы 15 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ул.Победы 17 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ул.Победы 18 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ул.Победы 19 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ул.Победы 20 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ул.Победы 21 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ул.Победы 24 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | ул.Победы 25 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Молодежная-2 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ул.Молодежная 4 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | ул.Молодежная 6 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | ул.Кооперативная 7 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | ул. Первомайская 12 | 1 | 1 | 0 |
|  | п.Калиновый Ключ |  |  |  |
| 1 | Нефтяников-1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Нефтяников-2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Нефтяников-3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Нефтяников-4 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Нефтяников-7 | 0 | 1 | 0 |
|  | п. Серноводск |  |  |  |
| 1 | Калинина-22 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Калинина-24 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Калинина-26 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Калинина-28 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Серная 37 | 1 | 1 | 0 |
| ИТОГО |  | 76 | 116 | 18 |

Программа мероприятия на объектах жилищного фонда так же предусматривает следующие мероприятия:

- Ремонт системы отопления;

- Установка пластиковых окон в подъездах;

- Ремонт сети ГВС;

- Ремонт сети ХВС.

Ремонт системы отопления

В первую очередь ремонт системы отопления необходимо произвести по следующим адресам:

- п.Сургут , ул. Победы, 2

- п.Сургут , ул. Первомайская,21

- п. Суходол, ул. Кубышева, 10

Таблица 6.5

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт системы отопления |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | Гкал | 1031 | 928 | 103 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 942,5 | 848,2 | 94,2 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 1,8 |

Экономический эффект от проведения ремонта системы отопления 94,255 тыс.руб/год.

На ремонт системы отопления требуется 169,5 тыс. руб.

Установка пластиковых окон в подъездах

В первую очередь установку пластиковых окон в подъездах необходимо произвести по следующим адресам:

- п.Сургут , ул. Первомайская,8

- п.Сургут , ул. Первомайская,6

- п.Сургут , ул. Первомайская,7

Таблица 6.6

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка пластиковых окон в подъездах |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | Гкал | 527 | 475 | 52 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 482,034 | 433,831 | 48,2 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 1,0 |

Экономический эффект от установки пластиковых окон в подъездах 48,2 тыс.руб/год.

На установку пластиковых окон в подъездах требуется 50 тыс. руб.

Ремонт сети  ГВС

В первую очередь ремонт сети ГВС необходимо произвести по следующим адресам:

- п Сух. ул. Школьная, 12

- п Сух. ул. Победы, 28

Таблица 6.7

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт сети ГВС |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | м3 | 3 359 | 3 023 | 336 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 82,3 | 74,1 | 8,2 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 12,3 |

Экономический эффект от проведения ремонта сети ГВС 8,24 тыс.руб/год.

На ремонт сети ГВС требуется 101 тыс. руб.

Ремонт сети  ХВС

В первую очередь ремонт сети ХВС необходимо произвести по следующим адресам:

- п Суходол,ул. Пушкина,д4

- п Суходол, ул. Школьная, 12

- п Суходол, ул. Победы, 28

- с.Сергиевск , ул. Советская ,59

- с.Сергиевск , ул. Ленина,79А

- с.Сергиевск , ул. Ленина,106

- п.Сургут , ул. Первомайская,21

- п. Суходол ул. Пушкина д. 12

Таблица 6.8

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт сети ХВС |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | м3 | 15 340 | 13 806 | 1 534 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 175,337 | 157,804 | 17,533 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 13,5 |

Экономический эффект от проведения ремонта сети ХВС 17,533 тыс.руб/год.

На ремонт сети ХВС требуется 234,208 тыс. руб.

- АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2015 года будет расти с темпами от 12% до 25% в год.

В результате до 2015 года стоимость тепловой энергии будет стремительно расти темпами, превышающими инфляцию.

Затраты организаций бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов по сравнению с 2009 годом к 2015 году вырастут в 1,5 раза и составят 15 %  в бюджете  муниципального образования.

С учетом указанных обстоятельств, предстоящее изменение стоимости ТЭР приведут к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, и вызванному этим снижению эффективности оказанных услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер, первоочередным из которых является проведение энергетического обследования объектов социальной сферы.

На проведение данного мероприятия необходимо 15 319 тыс. руб. Реализация данного мероприятия планируется на 2012 год.

Перечень объектов социальной сферы на которых необходимо провести энергетическое обследование приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Перечень объектов социальной сферы, на которых необходимо провести энергетическое обследование

| № | Наименование учреждения (объекта) | Адрес учреждения (объекта) | Площадь объекта, м2 | Ориентировочная стоимость проведения энергоаудита, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация городского поселения Суходол: |  |  |  |
|  | Административное здание | 446552, Самарская область, Сергиевский район, п.Суходол , ул.Советская, д.11 | 446,8 | 58,6 |
|  | Сельский Дом культуры | 446552, Самарская область Сергиевский район, п.Суходол , ул.Мира, д.12 | 1430,9 | 187,8 |
| 2 | Администрация сельского поселения Воротнее |  |  |  |
|  | Сельский Дом культуры | 446522, Самарская область Сергиевский район, с.Воротнее , пер.Почтовый, д.5 | 1265,3 | 166,1 |
|  | Сельский клуб | Самарская область Сергиевский район, п.Красные Дубки, ул.Центральная, д.4 | 150 | 19,7 |
| 3 | Администрация сельского поселения Верхняя Орлянка |  |  |  |
|  | Административное здание | 446523, Самарская область Сергиевский район, с.Верхняя Орлянка , ул.Почтовая, д.2а | 228,8 | 30 |
|  | Сельский клуб | 446523, Самарская область Сергиевский района, с.Верхняя Орлянка , ул.Почтовая, д.18 | 87 | 11,4 |
|  | Сельский клуб | Самарская область Сергиевский района, п.Калиновый Ключ, ул.Нефтяников, д.25 | 93 | 12,2 |
| 4 | Администрация сельского поселения Елшанка |  |  |  |
|  | Административное здание | с.Елшанка, ул.Кольцова 4 | 87 | 11,4 |
|  | М.Селитьба | с.М.Селитьба ул.Кооперативная 31 | 150,4 | 19,7 |
|  | Б.Чесноковка | с.Б.ЧесноковкаЦентральная 69 | 46,7 | 6,1 |
|  | Сельский Дом культуры | с.Чекалино ул.Советская 49а | 750 | 98,4 |
|  | Сельский Дом культуры | с.Елшанка ул.Кольцова 1 | 572 | 75,1 |
|  | Сельский Дом культуры | с.Большая Чесноковка, ул.Центральная 1 | 448 | 58,8 |
|  | Нежилое помещение - сельский Дом культуры | с. Мордовская Селитьба, ул.Кооперативная 48 | 120 | 15,8 |
| 5 | Администрация сельского поселения Захаркино |  |  |  |
|  | Административное здание | 446557, Самарская область Сергиевский района, с.Захаркино , ул.Пролетерская , д.1 | 245,7 | 32,2 |
|  | Сельский клуб | 446557, Самарская область Сергиевский района, с.Захаркино , ул.Пролетерская , д.5 | 127,1 | 16,7 |
|  | Сельский Дом культуры | 446532, Самарская область Сергиевский района, с.Сидоровка, ул.Рабочая , д.1 | 600 | 78,8 |
| 6 | Администрация сельского поселения Калиновка |  |  |  |
|  | Нежилое помещение | 446530, Самарская область Сергиевский района, с.Калиновка, ул. Каськова, д.19 а | 57,2 | 7,5 |
|  | Сельский Дом культуры | 446530, Самарская область Сергиевский района, с.Калиновка, ул. Каськова, д.18 | 669,2 | 87,8 |
| 7 | Администрация сельского поселения Кандабулак |  |  |  |
|  | Административное здание | 446563, Самарская область Сергиевский района, с.Кандабулак , ул. Горбунова, д.16 | 70 | 9,2 |
|  | Сельский Дом культуры | 446563, Самарская область Сергиевский района, с.Кандабулак , ул. Специалистов, д.4 | 403 | 52,9 |
|  | Сельский Дом культуры | 446562, Самарская область Сергиевский района, с.Спасское , ул. Центральная, д.51 | 656,3 | 86,1 |
| 8 | Администрация сельского поселения Кармало - Аделяково |  |  |  |
|  | Административное здание | 446555, Самарская область Сергиевский района, с.Кармало-Аделяково , ул.Ленина , д.20 | 181 | 23,8 |
|  | Сельский Дом культуры | 446555, Самарская область Сергиевский район, с.Кармало-Аделяково , ул.Ленина , д.18 | 392,7 | 51,5 |
|  | Сельский Дом культуры | 446556, Самарская область Сергиевский района, с.Старое Якушкино , ул.Центральная , д.8 | 450 | 59,1 |
| 9 | Администрация сельского поселения Красносельское |  |  |  |
|  | Административное здание | 446561, Самарская область Сергиевский района, с.Красносельское , ул. Советская, д.2 | 423,8 | 55,6 |
|  | Сельский Дом культуры | 446561, Самарская область Сергиевский района, с.Красносельское , ул. Школьная, д.1 | 824 | 108,2 |
|  | Сельский клуб | 446561, Самарская область Сергиевский района, п.Ровный , ул. Озерная, д.2 | 170,4 | 22,4 |
| 10 | Администрация сельского поселения Кутузовский |  |  |  |
|  | Административное здание | 446568, Самарская область Сергиевский района, п.Кутузовский , ул. Центральная, д.26 | 425 | 55,8 |
|  | Сельский Дом культуры | 446568, Самарская область Сергиевский района, п.Кутузовский , ул. Подлесная, д.22 | 933 | 122,5 |
| 11 | Администрация сельского поселения Липовка - нежилое помещение, в т.ч фельдшерский пункт | 446565, Самарская область Сергиевский района, с.Липовка, ул. Центральная, д.16 | 242 | 31,8 |
| 12 | Администрация сельского поселения Светлодольск |  |  |  |
|  | Сельский Дом культуры, в т.ч. адимнистрация СП 231кв.м. | 446550, Самарская область Сергиевский района, п.Светлодольск, ул.Полевая, д.1 | 2288,7 | 300,4 |
|  | Сельский Дом культуры | 446531, Самарская область Сергиевский района, с.Нероновка, ул.Центральная 68а | 424,6 | 55,7 |
| 13 | Администрация сельского поселения Сергиевск |  |  |  |
|  | Административное здание | 446540, Самарская область Сергиевский района, с.Сергиевск , ул.Г.Михайловского, д.27 | 117,8 | 15,5 |
|  | Сельский Дом культуры | Самарская область Сергиевский района, с.Боровка, ул.Юбилейная, 34 | 1587 | 208,3 |
| 14 | Администрация сельского поселения Серноводск |  |  |  |
|  | Административное здание | 446533, Самарская область Сергиевский района, п.Серноводск, ул.Вокзальная, д.17 | 144,2 | 18,9 |
|  | Сельский Дом культуры | 446533, Самарская область Сергиевский района, п.Серноводск, ул.Советская, д.61 | 1151,7 | 151,2 |
| 15 | Администрация сельского поселения Сургут |  |  |  |
|  | Административное здание | 446551, Самарская область Сергиевский района, п.Сургут, ул.Первомайская, д.12А | 1187,7 | 155,9 |
|  | Сельский Дом культуры | 446551, Самарская область Сергиевский района, п.Сургут, ул.Кооперативная, д.3 | 930 | 122,1 |
| 16 | Администрация сельского поселения Антоновка |  |  |  |
|  | Административное здание | 446554, Самарская область Сергиевский района, с.Антоновка, ул. Кооперативная, д.2а | 70,2 | 9,2 |
|  | Сельский Дом культуры | 446554, Самарская область Сергиевский района, с.Антоновка, ул. Кооперативная, д.2а | 1050 | 137,8 |
| 17 | Администрация сельского поселения Черновка |  |  |  |
|  | Административное здание | 446543, Самарская область Сергиевский района, п.Черновка, ул.Новостроевская, д.10 | 960 | 126 |
|  | Сельский Дом культуры | 446543, Самарская область Сергиевский района, п.Черновка, ул.Новостроевская, д.13 | 1200 | 157,5 |
| 18 | МОУ Суходольская СОШ № 2 "Образовательный центр" -Здание школы | 446552, Самарская область Сергиевский район, п.Суходол ул.Суворова 18 | 7796,4 | 1023,3 |
| 19 | МОУ Захаркинская ООШ - Здание школы | 446557 Самарская обл., Сергиевский район, с. Захаркино, ул.Сальникова, д.15 | 715,5 | 93,9 |
| 20 | МОУ Старо-Дмитриевская ООШ - Здание школы | 446566 Самарская обл., Сергиевский р-он, с.Старая Дмитриевка, ул.Центральная 15 | 945 | 124 |
| 21 | МОУ Калиновская СОШ |  |  |  |
|  | Здание школы | Самарская область,Сергиевский район, с.Калиновка, ул.Каськова,17 | 3316,9 | 435,3 |
|  | Здание детского сада | Самарская область,Сергиевский район, с.Калиновка, ул.Каськова, 27 | 1903,3 | 249,8 |
| 22 | МОУ Боровская ООШ -Здание школы | 446558,с. Боровка,ул. Юбилейная, д.5 | 874,3 | 114,8 |
| 23 | МОУ Сургутская СОШ - Здание школы | Самарская обл., Сергиевский р-н., п. Сургут, ул. Первомайская 22 | 3982,5 | 522,7 |
| 24 | МОУ Кутузовская СОШ - Здание школы | 446568 Самарская область, Сергиевский район, п.Кутузовский, ул. Центральная, 24 | 1839,7 | 241,5 |
| 25 | МОУ Антоновская ООШ - Здание школы | 446554 Самарская область Сергиевский район п.Антоновка ул.Мичурина д.34-А | 1934,1 | 253,9 |
| 26 | МОУ Спасская ООШ - Здание школы | 446562 Самарская область Сергиевский район, с. Спасское, ул. Центральная, 49 | 743,6 | 97,6 |
| 27 | МОУ Липовская ООШ - Здание школы | 446565, Самарская область, Сергиевский район, с. Липовка, ул. Школьная, д.4 | 1658,9 | 217,7 |
| 28 | МОУ Черновская ООШ |  |  |  |
|  | Здание школы | 446543,Самарская область, Сергиевский район, с.Черновка, ул.Новостроевская, 12 | 1866,3 | 245 |
|  | Здание начальной школы | Сергиевский район, с.Черновка, ул.Новостроевская, 14 | 948 | 124,4 |
| 29 | МОУ Кандабулакская СОШ - здание школы | 446563, Самарская область, Сергиевский район, с. Кандабулак, ул. Горбунова, д.14 | 1256,4 | 164,9 |
| 30 | МОУ Серноводская СОШ "Образовательный центр" |  |  |  |
|  | Здание школы | Сергиевский район, пос. Серноводск, ул. Калинина, 15 | 4859,7 | 637,8 |
|  | Здание детского сада | Сергиевский район, пос. Серноводск, ул. Вокзальная, 25А | 1292 | 169,6 |
|  | Здание школы | Сергиевский район, с. Старое Якушкино, ул. Мира, 2 | 1197,5 | 157,2 |
| 31 | МОУ Светлодольская СОШ - Здание школы | 446550, Самарская область, Сергиевский район, п.Светлодольск ул.Школьная д.7А | 3206,7 | 420,9 |
| 32 | МОУ Кармало-Аделяковская СОШ - Здание школы | 446555 Самарская область Сергиевский район, с.Кармало-Аделяково, ул.Ленина, д.26 | 4115,5 | 540,2 |
| 33 | МОУ Елшанская СОШ |  |  |  |
|  | Здание школы | 446521, Самарская область, Сергиевский район, с.Елшанка, ул.Школьная, д.18 | 1731,3 | 227,2 |
|  | Здание школы | с.Большая Чесноковка, ул.Центральная, 42 | 1737,6 | 228,1 |
|  | Здание школы | с.Чекалино, ул.Советская, 36 | 1001,3 | 131,4 |
| 34 | МОУ Воротненская СОШ "Образовательный центр" |  |  |  |
|  | Здание школы | 446522, Самарская область, Сергиевский район, с. Воротнее, пер. Специалистов, д.1 | 2656,4 | 348,7 |
|  | Здание школы | 446523,Самарская обл., Сергиевский район, с. Верхняя Орлянка, ул. Советская, д.26 | 1120,3 | 147 |
| 35 | МОУ Сидоровская ООШ - здание школы | 446532 Самарская область Сергиевский район с.Сидоровка ул.Рабочая 5 | 884 | 116 |
| 36 | МОУ Красносельская СОШ - Здание школы | 446561Самарская обл., Сергиевский р-он, с.Красносельское, ул.Школьная, 7 | 2594,3 | 340,5 |
| 37 | МОУ Сергиевская СОШ №1"Образовательный центр" |  |  |  |
|  | Здание школы | 446540 Самарская обл., с.Сергиевск, ул.Ленина, 66 | 3034,8 | 398,3 |
|  | Здание школы | 446540, с.Сергиевск, ул. Советская, 32А | 3167,2 | 415,7 |
|  | Здание школы | 446560, Сергиевский р-н, | 478 | 62,7 |
|  |  | с.Успенка, Полевая, 39, в т.ч.: |  |  |
|  |  | школа | 478 | 62,7 |
| 38 | МОУ Суходольская СОШ № 1 |  |  |  |
|  | Здание школы | п.Суходол, ул. Пушкина 2 | 5036,2 | 661 |
| 39 | МДОУ детский сад комбинированного вида "Теремок" |  |  |  |
|  | Здание детского сада | п Суходол ул Пушкина 7 | 1099,7 | 144,3 |
|  | Здание детского сада | 446552, Самарская обл., Сергиевский р-н, п. Суходол, ул. Молодогвардейская, 25 | 614,2 | 80,6 |
| 40 | МДОУ детский сад комбинированного вида "Сказка" - Здание детского сада "Сказка" | п.Суходол, ул. Куйбышева дом 14А | 2302,4 | 302,2 |
| 41 | МДОУ детский сад № 2 "Сказка" комбинированного вида |  |  |  |
|  | Здание детского сада "Сказка" | с. Сергиевск , ул. Кооперативная, д13 | 2064,8 | 271 |
|  | Здание детского сада | с. Сергиевск, ул. Северная, д.70 | 1231,8 | 161,7 |
| 42 | МДОУ детский сад комбинированного вида "Аленушка" - Здание детского сада | 446540,Самарская обл.,Сергиевский р-н, пос. Суходол, ул. Школьная 16 | 1648,5 | 216,4 |
| 43 | МДОУ детский сад комбинированного вида "Петушок" |  |  |  |
|  | Здание детского сада | 446551,Самарская обл.,Сергиевский р-н, п. Сургут, ул.Победы 26 | 1062,8 | 139,5 |
|  | Здание детского сада | 446551,Самарская обл.,Сергиевский р-н, п. Сургут, ул.Первомайская 8А | 874,1 | 114,7 |
| 45 | МУ "Олимп" |  |  |  |
|  |  | п.Суходол, ул.Куйбышева, 16 | 1681 | 220,6 |
|  |  | п. Суходол, ул. Победы | 660 | 86,6 |
| 46 | МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" - Здание районного Дома культуры | 446540, Самарская обл., Сергиевский р-н,с. Сергиевск, ул. Советская, 66 | 1562,7 | 205,1 |
| 47 | Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная библиотека" - Здание центральной районной библиотеки | 446540, Самарская обл., Сергиевский р-н,с. Сергиевск, ул. Советская, 62 | 915,6 | 120,2 |
| 48 | Управление культуры администрации муниципального района Сергиевский - Сергиевский историко-краеведческий музей | 446540, Самарская обл., Сергиевский р-н,с. Сергиевск, ул. Советская, 45 | 536,3 | 70,4 |
| 49 | МОУ ДОД МЦДО "Поиск" - 616,3 кв.м. | 446540, Самарская обл., Сергиевский р-н,с. Сергиевск, ул. Г.Михайловского, 25 | 1095,9 | 143,8 |
| 50 | МОУ ДОД МЦДО "Поиск" - Здание мастерской | п. Суходол, ул.Мира, 10 | 234 | 30,7 |
| 21 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Суходольская детская музыкальная школа" | 446552, Самарская обл., Сергиевский р-н,п. Суходол, ул. Школьная, 68 | 3576,5 | 469,4 |
| 53 | Муниципальное учреждение "Сергиевская телерадиокомпания "Радуга-3" | 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина 87 "А" | 846,3 | 111,1 |
| 54 | Управление финансами Администрации муниципального района Сергиевский - 736,7 кв.м. | с.Сергиевск ул. К.Маркса 41 | 422,5 | 55,5 |
| 55 | Администрация муниципального района Сергиевский |  |  |  |
|  | Административное здание | с.Сергиевск ул. Ленина 22 | 718,1 | 94,3 |
|  | Административное здание | с.Сергиевск ул. Советская 65 | 990,7 | 130 |
|  | Гараж | с.Сергиевск, ул.Советская 65 | 350,8 | 46 |
|  | И Т О Г О |  | 116 719 | 15 319 |

В отопительный сезон при фактическом потреблении 15 584,36 Гкал установка узлов учета приведет к уменьшению потребления тепловой энергии на 1952,77 Гкал.

Реализация данного мероприятия планируется на 2012 год. Ожидаемый экономический эффект приведен в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка приборов учета тепла |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | Гкал | 15 584,36 | 13 246,71 | 2 337,65 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 13 018,46 | 11 065,69 | 1 952,77 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 0,9 |

Экономический эффект от установки приборов учета тепла 1 952,77 тыс.руб/год.

На установку приборов учета тепла требуется 1 650 тыс. руб.

Перечень организаций социальной сферы, на которых будут произведены мероприятия по установке узлов учета воды и тепла приведен в таблице 7.4.

Таблица 7.4

Перечень организаций социальной сферы, на которых будут произведены мероприятия по установке узлов учета тепла

| № п./п. | Наименование бюджетного учреждения | Адрес учреждения, если учреждение насчитывает несколько объектов, зданий, сооружений - перечень их адресов | Установка узлов учета тепла (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 7 |
| 1 | Городское поселение Суходол | 446552, Самарская область Сергиевский района, п.Суходол , ул.Советская, д.11 | 1 |
| 2 | Воротненский СДК | 446522, Самарская область Сергиевский района, с.Воротнее , переулок Почтовый, д.5 | 1 |
| 3 | Калиновый Ключ(библиотека) | Самарская область Сергиевский района, п.К.Ключ , ул.Нефтяников, д.25 | 1 |
| 4 | Сельское поселение Калиновка | 446530, Самарская область Сергиевский района, с.Калиновка, ул. Каськова, д.19 а | 1 |
| 5 | Калиновский СДК | 446530, Самарская область Сергиевский района, с.Калиновка, ул. Каськова, д.18 | 1 |
| 6 | Сельское поселение Красносельское | 446561, Самарская область Сергиевский района, с.Красносельское , ул. Советская, д.2 | 1 |
| 7 | Красносельский СДК | 446561, Самарская область Сергиевский района, с.Красносельское , ул. Школьная, д.1 | 1 |
| 8 | Сельское поселение кутузовский | 446568, Самарская область Сергиевский района, п.Кутузовский , ул. Центральная, д.26 | 1 |
| 9 | Кутузовский СДК | 446568, Самарская область Сергиевский района, п.Кутузовский , ул. Центральная, д.26 | 1 |
| 10 | Сельское поселение Черновка | 446543, Самарская область Сергиевский района, п.Черновка, ул.Новостроевская, д.10 | 1 |
| 11 | Черновский СДК | 446543, Самарская область Сергиевский района, п.Черновка, ул.Новостроевская, д.13 | 1 |

В соответствии с современными строительными нормами требуемое сопротивление теплопередаче увеличилось в 3-3,5 раза по сравнению со старыми нормами. Рост цен на тепловую энергию и коммунальные услуги также выдвигает на передний план жизненно важную потребность в повышении теплозащиты зданий для снижения затрат на отопление в процессе эксплуатации.

Одним из путей повышения энергоэффективности ограждающих конструкций зданий, является применение эффективных утеплителей в конструкциях наружных стен, покрытиях, перекрытиях и перегородках. Существующие варианты утепления зданий отличаются как конструктивными решениями, так и используемыми в конструкциях материалами.

Рациональным и эффективным способом повышения теплозащиты эксплуатируемых зданий является дополнительное наружное утепление ограждающих конструкций. При проектировании новых и реконструкции существующих зданий предусматривают теплоизоляцию из эффективных материалов, размещая ее с наружной стороны ограждающей конструкции.

Данное мероприятие планируется провести в  2013 году.

В первую очередь утепление фасадов и замену окон необходимо произвести в учреждениях культуры Сергиевского района по следующим адресам:

- 446540, Самарская обл., Сергиевский р-н,с. Сергиевск, ул. Советская, 62

- 446523, Самарская область Сергиевский района, с.Верхняя Орлянка , ул.Советская, д.11

- 446530, Самарская область Сергиевский района, с.Калиновка, ул. Каськова, д.18

- 446561, Самарская область Сергиевский района, с.Красносельское , ул. Школьная, д.1

- 446568, Самарская область Сергиевский района, п.Кутузовский , ул. Центральная, д.26

- 446550, Самарская область Сергиевский района, п.Светлодольск, ул.Полевая, д.1

- 446554, Самарская область Сергиевский района, с.Антоновка, ул. Кооперативная, д.2а

- 446543, Самарская область Сергиевский района, п.Черновка, ул.Новостроевская, д.13

- 446557, Самарская область Сергиевский района, с.Захаркино , ул.Пролетерская , д.5

- 446563, Самарская область Сергиевский района, с.Кандабулак , ул. Специалистов, д.4

- 446555, Самарская область Сергиевский района, с.Кармало-Аделяково , ул.Ленина , д.18

- 446540, Самарская обл., Сергиевский р-н,с. Сергиевск, ул. Советская, 66

- 446552, Самарская область Сергиевский района, п.Суходол , ул.Мира, д.12

- 446522, Самарская область Сергиевский района, с.Воротнее , переулок Почтовый, д.5

Таблица 7.5

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Утепление фасадов, замена окон |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | Гкал | 2 530 | 2 024 | 506 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 2 312 | 1 850 | 462 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 18,4 |

Экономический эффект от мероприятий по утеплению фасадов и замене окон составит 462 тыс.руб/год.

На утепление фасадов и замену окон требуется 8 510 тыс. руб.

- АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

В муниципальной собственности и в собственности бюджетных учреждений муниципального района Сергиевский находится 75 транспортных средств. Из них 74  в качестве моторного топлива исполюзуют бензин. Фактическое потребление моторного топлива (бензина) за год составляет 239,6 тонн на сумму 4 659,875 тыс. рублей..

Основными направлениями энергосбережения на автомобильном транспорте являются: увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых автомобилями и автобусами с дизельными двигателями (дизелизация); снижение удельных норм расхода топлива автомобилями за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения собственной массы и аэродинамического сопротивления, увеличения доли радиальных шин; оснащение автомобилей приборами регистрации параметров движения; замещение бензина менее дефицитными видами топлива, в первую очередь сжатым и сжиженным газом.

Эксплуатационные преимущества автомобиля, работающего на газу перед автомобилем на бензине:

- Газ — это высококачественное топливо с октановым числом около 95 — 110, поэтому ни в одном режиме работы двигателя не возникает пагубных для двигателя детонаций.

- Межремонтный пробег двигателя увеличивается в 1,5-2 раза. Улучшается работа системы зажигания, срок службы свечей возрастает на 40%.

- Вследствие уменьшения углеродистых осадков не накапливаются смолистые отложения в камере сгорания, и поэтому уменьшается нагарообразование на головке блока и на поршнях.

- Газовое топливо увеличивает моторесурс двигателя, не смывая масляную пленку с рабочей поверхности цилиндров, т.к. происходит более полное сгорание газо-воздушной смеси.

- Масло при работе двигателя на газе можно менять реже, чем при заправке бензином, так как оно не разжижается, в меньшей степени подвергается загрязнению и дольше сохраняет свои свойства. Снижается и расход масла.

- Использование газового топлива наиболее безопасно, что подтверждается статистикой автомобильных пожаров.

- Установка газового оборудования не предусматривает демонтаж бензиновой топливной системы, обеспечивая увеличение запаса хода и надежности топливной системы (вследствие дублирования) а/м в целом.

После установки газобаллонного оборудования возможное снижение платежей в пределах 30% (1 397,96 тыс. руб). Данное мероприятие планируется провести в течении трех лет начиная с 2013 года. Ожидаемый экономический эффект приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка ГБО |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | Бензин, т | 239,6 | 23,96 | 215,64 |
|  |  | Газ, м3 | 0 | 186,39 |  |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 4 659,88 | 3261,92 | 1 397,96 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 2,7 |

Экономический эффект от мероприятий по установке газобалоннго оборудования 1 397,96 тыс.руб/год.

На установкугазобалоннго оборудования требуется 3 750 тыс. руб.

- АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА

9.1 Анализ энергетической эффективности уличного освещения

В муниципальном районе Сергиевский имеет место сильный физический износ уличного осветительного оборудования, освещенность дорог ниже нормы в среднем в 2 раза, светильники имеют устаревшую конструкцию (эксплуатация отражателей без защиты от попадания влаги и пыли приводит к ухудшению светотехнических характеристик и снижению КПД источников света), в светильниках используются низкоэффективные лампы накаливания (светоотдача - 12 лм/Вт) и ртутные лампы типа ДРЛ (светоотдача - 55 лм/Вт).

Реконструкция системы уличного освещения положительно влияет на ряд важных социальных аспектов. Известно, что социальная и экономическая сферы неразрывно связаны между собой и изменения социального характера обычно влекут за собой изменения в финансовой сфере. При недостаточном освещении водители планируют основную часть поездок в дневное время. Из-за увеличения интенсивности движения транспорта происходит ускоренное разрушение дорожного покрытия. Таким образом, повышение эффективности уличного освещения экономически связанно со снижением затрат на эксплуатацию дорог.

Появление новых технологий в системах уличного освещения позволяет получить большой экономический эффект. Практика показывает, что при их внедрении потенциал экономии электроэнергии в большинстве муниципальных систем уличного освещения может составлять более 50 %.

Мероприятия по энергосбережению в системе уличного освещения предусматривают следующие технические решения:

1. Применение самонесущего силового провода СИП 4 сокращает эксплуатационные расходы, уменьшаются нагрузки на опоры, повышается надежность работы сетей уличного освещения и, как следствие, уменьшается вероятности аварийных ситуаций на сетях. Технические характеристики самонесущего провода предусматривают низкое омическое сопротивление, что приводит к экономии электроэнергии за счет уменьшения потерь в электрических сетях.

2. Установка приборов учета электроэнергии и фотореле. Реализация данных мероприятий  направлена на достижение следующих эффектов: упорядочение потребления электроэнергии; сокращение эксплуатационных затрат; совершенствование системы управления наружным освещением; повышение надежности работы сетей уличного освещения; уменьшение вероятности аварийных ситуаций на сетях; снижение затрат при строительстве систем наружного освещения.

3. Замена существующих уличных светильников и ламп на энергосберегающие.

В первую очередь мероприятия по энергосбережению в системе уличного освещения необходимо произвести в следующих городских и сельский поселений Сергиевского района:

- Городское поселение Суходол

- Сельское поселение Сергиевск

- Сельское поселение Антоновка

- Сельское поселение Сургут

- Сельское поселение Кутузовский

- Сельское поселение Захаркино

- Сельское поселение Светлодольск

- Сельское поселение Липовка

- Сельское поселение Кандабулак

- сельское поселение Серноводск

- Сельское поселение Красносельское

- Сельское поселение Черновка

- Сельское поселение Кармало - Аделяково

- Сельское поселение Елшанка

- Сельское поселение Калиновка

- Сельское поселение Воротнеее

- Сельское поселение с.Верхняя Орлянка

Данные мероприятие планируется провести в 2013 году. Ожидаемый экономический эффект приведен в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по энергосбережению в системе уличного освещения |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | кВт | 1 999,17 | 1 454,23 | 544, 94 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 6 997,11 | 5 023,23 | 1 973,88 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 2,1 |

Экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению в системе уличного освещения 1 937,88 тыс.руб/год.

На проведение мероприятий по энергосбережению в системе уличного освещения требуется 4 124 тыс. руб.

9.2 Анализ энергетической эффективности системы водоснабжения

В Сергиевском районе имеются артезианские скважины и водозаборы. Технологическое оборудование в частности электродвигатели износились на 70%. Потребление ими электроэнергии превышает установленных паспортных характеристик в 2 раза.

Применение частотных приводов (ЧРП) позволяет сократить потребление электроэнергии на добычу и транспортировку воды в Сергиевском районе.

В данный ситуации (без применения частотно-регулируемых приводов) двигатель насоса/помпы запитывается непосредственно от электросети. При этом потребители расходуют разное количество воды в зависимости от времени суток. Для того, чтобы гарантированно обеспечить полное давление в момент самого большого расхода, насос все время работает на полную мощность. При этом, в моменты, когда расход воды резко падает (например, ночью), насос продолжает работу на полной мощности, расходуя электроэнергию на создание ненужного в данный момент давления в системе. Такая система экономически неэффективна, так как приводит к чрезмерному расходу электроэнергии. В случае ручного управления (специальный человек следит за показаниями манометра и вручную регулирует напор), не исключены аварийные ситуации по причине невнимательности человека и т.д.

В случае применения частотного привода (ЧРП), появляется возможность плавного управления скоростью вращения насоса, а, значит, и давлением в трубах. Используя датчик давления, частотно-регулируемый привод (ЧРП) будет обеспечивать заданное давление независимо от расхода воды в данный момент. Снижение расхода приведет к уменьшению мощности, потребляемую насосом. При применении частотного привода (ЧРП) в насосных установках реально снижение среднего расхода воды на 12-14%, а расход электроэнергии - на 20-30%. (В центробежных насосах потребляемая мощность пропорциональна частоте вращения рабочего колеса в третьей степени). Реализация данного мероприятия планируется на 2013 год. Перечень объектов на которых необходимо установить ЧРП представлен в таблице 9.2.1 Экономическое обоснование представлено в таблице 9.2.2

Таблица 9.2.1

- Перечень объектов в которых необходимо установить ЧРП

| № п./п. | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Водозабор и НФС с.Сергиевск | 446540, Самарская область, Сергиевский район,с. Сергиевск (пойма реки Сок) |
| 2 | Скважины №№ с. Сергиевск | 446540, Самарская область, Сергиевский район,с. Сергиевск, ул. Ленина 93 |

Таблица 9.2.2

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭР до исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка ЧРП для насосов водозаборов |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | кВт, | 1 800 | 1 440 | 360 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 5 958 | 4 766,4 | 1 191,6 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 1,0 |

Экономический эффект от проведения мероприятий по установка ЧРП для насосов водозаборов 1 191,6 тыс.руб/год.

На проведение установка ЧРП для насосов водозаборов требуется 1 200 тыс. руб.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Формирование системы управления процессом повышения энергетической эффективности

Масштабы поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению энергетической эффективности отечественной экономики требуют выработки и ускоренной реализации новых управленческих решений и механизмов.

В условиях постоянно растущих цен на ТЭР, дефицита средств в федеральном, областном и муниципальном бюджетах особую актуальность для приобретает энергоменеджмент – управление и оптимизация энергопотребления и затрат на энергоносители. Признание важности энергии как ресурса, который требует такого же менеджмента, как любой дорогостоящий продукт, является первым шагом к улучшению энергетической и экологической эффективности и снижению затрат.

Энергетический менеджмент – это постоянно действующая система управления энергопотреблением, позволяющая прогнозировать и контролировать процессы выработки, транспортировки и использования необходимого количества энергоресурсов для обеспечения хозяйственной деятельности объектов.

Энергоменеджмент представляет собой управленческий процесс, предполагающий цикличность, последовательное выполнение, координацию планирования и создания адекватных структур управления и механизмов стимулирования и контроля над рациональным расходованием топливно-энергетических ресурсов.

Система энергоменеджмента базируется на комплексе организационных мероприятий, технических средств и программно-методического обеспечения, которые позволяет руководству принимать оперативные управленческие решения, направленные на потребление минимально необходимого количество топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).

Фундаментом для системы энергоменеджмента являются технические аспекты, данные энергетического обследования (энергоаудита) и комплексная система управления учреждением.

Энергоменеджмент сочетает в себе как управленческие, так и технические аспекты (рисунок 10.1), поэтому ключевыми шагами внедрения системы энергоменеджмента должны являться:

- наличие стратегического плана, предусматривающего выполнение необходимых измерений, управленческих действий и ведения документации для непрерывного улучшения энергоэффективности;

- наличие отдела или подразделения, глава которого отчитывается непосредственно руководству и ответственен за выполнение стратегического плана;

- наличие методик и процедур, относительно аспектов покупки и потребления энергоресурсов;

- наличие проектов, способных продемонстрировать непрерывное улучшение энергоэффективности;

- создание руководства энергетической эффективности, как «живого», постоянно обновляемого документа, который наряду с описанием элементов системы энергоменеджмента предполагал бы осуществление дополнительных проектов в области энергосбережения;

- идентификация ключевых индикаторов эффективности, уникальных для каждого учреждения, которые могут быть прослежены, чтобы измерить прогресс в энергоэффективности;

- периодичная отчетность о прогрессе, основанном на этих измерениях.

Рисунок 10.1 - Сочетание в энергоменеджменте управленческих и технических аспектов

Таблица 10.1

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования из областного бюджета

| № п./п. | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство в т.ч. | - | 20425 | 23275 | 29735 | 20425 |
| 1,1 | - Замена теплоизоляции на пенополиуретан | - | - | - | 9310 | - |
| 1,2 | - Модернизация котельных | - | 20425 | 20425 | 20425 | 20425 |
| 1,3 | - Автоматизация режима горения и соотношения "газ-воздух" | - | - | 2850 | - | - |
| 2 | Жилищный фонд в т. ч. | - | 17499 | 16625 | - | - |
| 2,1 | - Проведение энергетического обследования | - | - | 16625 | - | - |
| 2,2 | -Установка общедомовых узлов учета холодной воды | - | 5510 | - | - | - |
| 2,3 | -Установка общедомовых узлов учета горячей воды | - | 855 | - | - | - |
| 2,4 | - Установка общедомовых узлов учета тепла | - | 10830 | - | - | - |
| 2,5 | - Ремонт системы отопления | - | 161 | - | - | - |
| 2,6 | - Установка пластиковых окон в подъездах | - | 48 | - | - | - |
| 2,7 | - Ремонт сети ГВС | - | 96 | - | - | - |
| 3 | Социальная сфера в т. ч. | - | 15428 | 8085 | - | - |
| 3,1 | - Проведение энергетического обследования | - | 13860 | - | - | - |
| 3,2 | - Установка узлов учета тепла | - | 1568 | - | - | - |
| 3,3 | - Утепление фасадов зданий | - | - | 8085 | - | - |
| 4 | Транспортный комплекс в т. ч. | - | - | 950 | 1663 | 950 |
| 4,1 | - Установка газобаллонного оборудования | - | - | 950 | 1663 | 950 |
| 5 | Электрохозяйство | - | - | 5058 | - | - |
| 5,1 | - Применение самонесущего провода СИП 4А | - | - | 3918 | - | - |
| 5,2 | - Установка ЧРП на электродвигатели | - | - | 1140 | - | - |
|  | ИТОГО: | - | 53352 | 53992 | 31398 | 21375 |

Таблица 10.2

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств местного бюджета

| № п./п. | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство в т.ч. | - | 1075 | 1225 | 1565 | 1075 |
| 1,1 | - Замена теплоизоляции на пенополиуретан | - | - | 0 | 490 | 0 |
| 1,2 | - Модернизация котельных | - | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| 1,3 | - Автоматизация режима горения и соотношения "газ-воздух" | - | - | 150 | - | - |
| 2 | Жилищный фонд в т. ч. | - | 921 | 875 | - | - |
| 2,1 | - Проведение энергетического обследования | - | - | 875 | - | - |
| 2,2 | -Установка общедомовых узлов учета холодной воды | - | 290 | - | - | - |
| 2,3 | -Установка общедомовых узлов учета горячей воды | - | 45 | - | - | - |
| 2,4 | - Установка общедомовых узлов учета тепла | - | 570 | - | - | - |
| 2,5 | - Ремонт системы отопления | - | 8 | - | - | - |
| 2,6 | - Установка пластиковых окон в подъездах | - | 3 | - | - | - |
| 2,7 | - Ремонт сети ГВС | - | 5 | - | - | - |
| 3 | Социальная сфера в т. ч. | - | 812,6 | 426 | - | - |
| 3,1 | - Проведение энергетического обследования | - | 729,6 | - | - | - |
| 3,2 | - Установка узлов учета тепла | - | 83 | - | - | - |
| 3,3 | - Утепление фасадов зданий | - | - | 426 | - | - |
| 4 | Транспортный комплекс в т. ч. | - | - | 50 | 88 | 50 |
| 4,1 | - Установка газобаллонного оборудования | - | - | 50 | 88 | 50 |
| 5 | Электрохозяйство | - | - | 266 | - | - |
| 5,1 | - Применение самонесущего провода СИП 4А | - | - | 206 | - | - |
| 5,2 | - Установка ЧРП на электродвигатели | - | - | 60 | - | - |
|  | ИТОГО: | - | 2808,6 | 2842 | 1653 | 1125 |

Таблица 10.3

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет внебюджетных средств

| № п./п. | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство в т.ч. | - | 1075 | 1225 | 1565 | 1075 |
| 1,1 | - Замена теплоизоляции на пенополиуретан | - | - | 0 | 490 | 0 |
| 1,2 | - Модернизация котельных | - | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| 1,3 | - Автоматизация режима горения и соотношения "газ-воздух" | - | - | 150 | - | - |
| 2 | Жилищный фонд в т. ч. | - | 921 | 875 | - | - |
| 2,1 | - Проведение энергетического обследования | - | - | 875 | - | - |
| 2,2 | -Установка общедомовых узлов учета холодной воды | - | 290 | - | - | - |
| 2,3 | -Установка общедомовых узлов учета горячей воды | - | 45 | - | - | - |
| 2,4 | - Установка общедомовых узлов учета тепла | - | 570 | - | - | - |
| 2,5 | - Ремонт системы отопления | - | 8 | - | - | - |
| 2,6 | - Установка пластиковых окон в подъездах | - | 3 | - | - | - |
| 2,7 | - Ремонт сети ГВС | - | 5 | - | - | - |
| 3 | Социальная сфера в т. ч. | - | 812,6 | 426 | - | - |
| 3,1 | - Проведение энергетического обследования | - | 729,6 | - | - | - |
| 3,2 | - Установка узлов учета тепла | - | 83 | - | - | - |
| 3,3 | - Утепление фасадов зданий | - | - | 426 | - | - |
| 4 | Транспортный комплекс в т. ч. | - | - | 50 | 88 | 50 |
| 4,1 | - Установка газобаллонного оборудования | - | - | 50 | 88 | 50 |
| 5 | Электрохозяйство | - | - | 266 | - | - |
| 5,1 | - Применение самонесущего провода СИП 4А | - | - | 206 | - | - |
| 5,2 | - Установка ЧРП на электродвигатели | - | - | 60 | - | - |
|  | ИТОГО: | - | 2808,6 | 2842 | 1653 | 1125 |

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

11.1 Объем и источники финансирования программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета (таблица 11.1)  и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 176 972,4 тыс. руб., в том числе:

- средств местного бюджета – 8 427,8 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 160 116,8 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 8 427,8 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы из средств местного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Таблица 11.1

Планируемое распределение необходимых объемов финансирования

| Источники финансирования | Финансовые средства Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Средства областного бюджета | 160 116,8 | - | 53 352 | 53 992,30 | 31 397,50 | 21 375,00 |
| Средства местного бюджета | 8 427,8 | - | 2 808,6 | 2 841,70 | 1 652,50 | 1 125,00 |
| Внебюджетные средства | 8 427,8 | - | 2 808,6 | 2 841,70 | 1 652,50 | 1 125,00 |
| ИТОГО: | 176 972,4 | - | 58 969,2 | 59 675,70 | 34 702,50 | 23 625,00 |

11.2 Энергосервис

Энергосервисный договор (контракт) - это договор, предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

Указанный договор предполагает выполнение энергосервисной компанией полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях за счет средств энергосервисной компании. Оплата за работы, выполненные энергосервисной компанией, производится заказчиком после внедрения проекта за счет средств, сэкономленных при внедрении энергосберегающих технологий.

Основными задачами внедрения энергосервисных контрактов являются:

- формирование механизмов, обеспечивающих привлечение целевых инвестиций в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- снижение энергопотребления и эффективное использование энергетических ресурсов;

- формирование действенных стимулов к энергосбережению во всех секторах экономики муниципального района Сергиевский.

Одними из главных условий использования энергосервисных контрактов при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях является наличие приборов учета расхода топливно-энергетических ресурсов, а так же наличие энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования учреждения.

Механизм реализации энергосервисного контракта приведен на рисунке 11.2.1.

Рисунок 11.2.1 – Механизм реализации энергосервисного контракта

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги ее реализации. Показатели рассчитываются в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета целевых показателей программы».

Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для муниципальных программ производится по следующим группам:

Группа А –  Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

Группа F – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Подробный перечень целевых показателей групп A-F представлен в таблице 12.1

Таблица 12.1

Значения целевых показателей, достижение которых обеспечивается в результате  реализации Программы.

| № | Наименование показателей | ед.изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс. руб. | 4980 | 4839 | 4698 | 4557 | 4416 | 4275 | 4134 | 3993 | 3852 | 3147 | Согласно 261-фз снижается на 3% в год |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 0 | 0 | 9,63 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 23 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 0 | 0 | 23,44 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 23 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 50,31 | 62,54 | 74,77 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 23 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | 0 | 0 | 0 | 1741,5 | 3483 | 5224,5 | 6966 | 8707,5 | 10449 | 19156,5 |  |
| В.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4521 | 9042 | 13563 | 18084 | 22605 | 23283 | 26991 |  |
| В.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 3,49 | 6,98 | 10,47 | 13,96 | 17,45 | 17,97 | 20,83 |  |
| В.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3604 | 7208 | 10812 | 14417 | 18021 | 18561 | 21518 |  |
| В.5. | Экономии воды в натуральном выражении | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 75,6 | 151,1 | 226,7 | 302,3 | 377,8 | 389 | 451 |  |
| В.6. | Экономии воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1458 | 2915 | 4373 | 5831 | 7288 | 7507 | 8702 |  |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 2549 | 5097 | 7646 | 10195 | 12743 | 13126 | 15216 |  |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1242 | 2485 | 3727 | 4969 | 6212 | 6398 | 7417 |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0,159 | 0,154 | 0,150 | 0,145 | 0,141 | 0,136 | 0,132 | 0,127 | 0,123 | 0,100 | Cогласно 261-фз удельный расход уменьшается на 3% в год |
| С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С 01.01.2011 расчет должен производиться только по ПУ |
| С.3. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | 0 | 0 | 0 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | Всвязи с началом ввода в эксплуатацию ПУ в 2011 году получается большое изменение удельного расхода по ПУ |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всвязи с переходом на расчеты по ПУ с 01.01.2011г., наблюдается уменьшение до нулевых значений |
| С.6. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всвязи с переходом на расчеты по ПУ с 01.01.2011г., наблюдается изменение отношения уд. Расхода только в 2010г.. |
| С.7. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 7,514 | 7,301 | 7,089 | 6,876 | 6,663 | 6,451 | 6,238 | 6,025 | 5,813 | 4,749 | Согласно 261-фз уменьшается на 3% ежегодно |
| С.8. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 8,896 | 8,896 | 8,896 | 8,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предполагается что при расчетном способе измениться незначительно, а с 01.01.2011 расчеты будут производиться по ПУ по п.23 31-р |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 0 | 0 | 0 | -0,213 | -0,213 | -0,213 | -0,213 | -0,213 | -0,213 | -0,213 | Изменение происходит с уменьшением на 3% в год согласно 261-фз |
| С.10. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с переходом на расчеты по ПУ с 01.01.2011г., наблюдается уменьшение до нулевых значений |
| С.11. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1,177 | 1,216 | 1,255 | 1,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начиная с 01.01.2011 года в связи с переходом на расчет по ПУ изменение отношения становиться нулевым |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м | кВтч/кв.м. | 24,742 | 24,042 | 23,341 | 22,641 | 21,941 | 21,241 | 20,540 | 19,840 | 19,140 | 15,639 | Согласно 261-фз снижается на 3% в год |
| С.13. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м. | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В данном МО расчеты за эл.энергию производятся только по ПУ |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | -0,700 | -0,700 | -0,700 | -0,700 | -0,700 | -0,700 | -0,700 | Согласно 261-фз снижается на 3% в год |
| С.15. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В данном МО расчеты за эл.энергию производятся только по ПУ |
| С.16. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В данном МО расчеты за эл.энергию производятся только по ПУ |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В данном МО расчеты за эл.энергию производятся только по ПУ |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 0 | 7,29 | 38,15 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 23 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | 99,63 | 99,63 | 99,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 23 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В данном МО расчеты за эл.энергию производятся только по ПУ |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно 261-фз расход бюджета на обеспечение энергоресурсами снижается на 3 % в год |
| С.21.1. | для фактических условий | % | 3,133 | 3,044 | 2,956 | 2,867 | 2,778 | 2,690 | 2,601 | 2,512 | 2,424 | 1,980 | Так как известен только бюджет на 2009 год, то доля расходов для факт усл совпадает с долей расходов для сопост. Условий. |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | 3,133 | 3,044 | 2,956 | 2,867 | 2,778 | 2,690 | 2,601 | 2,512 | 2,424 | 1,980 |  |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | % | 0 | -0,089 | -0,089 | -0,089 | -0,089 | -0,089 | -0,089 | -0,089 | -0,089 | -0,089 |  |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | % | 0 | -0,089 | -0,089 | -0,089 | -0,089 | -0,089 | -0,089 | -0,089 | -0,089 | -0,089 |  |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МО не предоставляет субсидий. |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МО не предоставляет субсидий. |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно распоряжения № 31-р энергетическое обследование должно быть проведено до 31.12.2012 |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 32 | 51 |  |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0 | 0 | 0 | 20,690 | 41,379 | 62,069 | 82,759 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |  |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | 5,077 | 4,933 | 4,790 | 4,646 | 4,502 | 4,359 | 4,215 | 4,071 | 3,928 | 3,209 |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 15,6 | 11,7 | 7,8 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 0 | 0 | 16,3 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 22 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 0 | 16,7 | 44,4 | 72,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 22 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Т.к. планируется расчеты за воду производить по индивидуальным счетчикам |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % |  | 0 | 24,7 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Согласно п. 22 распоряжения № 31-р установить ПУ до 01.01.2011 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 12,9 | 34,7 | 56,5 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 12,9 | 34,7 | 56,5 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0 | 0 | 0 | 130 | 260 | 390 | 520 | 654 | 654 | 654 | до 31.12.2012 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,060 | 0,058 | 0,057 | 0,055 | 0,053 | 0,052 | 0,050 | 0,048 | 0,046 | 0,038 | Предполагается что расход по ПУ будет меньше чем расчетный и будет уменьшаться по мере установки ПУ на 3 % в год согласно ФЗ № 261-фз |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С 2012 года согласно 31-р, расчет будет производиться только по ПУ |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0 | -0,0017 | -0,0017 | -0,0017 | -0,0017 | -0,0017 | -0,0017 | -0,0017 | -0,0016 | -0,0017 |  |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | 0 | 0,0017 | 1E-08 | -0,0017 | -0,0034 | -0,0051 | -0,0068 | -0,0085 | -0,0102 | -0,0186 |  |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,038 | -0,038 | -0,038 | -0,038 | -0,038 | -0,038 |  |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | 0,630 | 0,650 | 0,671 | 0,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Т.к. до 2010 расчеты за ТЭ по прибором учета не осуществлялись, то данных по этой позиции не существует. |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | 121,57 | 118,13 | 114,69 | 111,25 | 107,81 | 104,37 | 100,93 | 97,49 | 94,05 | 76,84 |  |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | 0 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 | -3,44 |  |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | 0 | 3,44 | 0,00 | -3,44 | -6,88 | -10,32 | -13,76 | -17,20 | -20,64 | -37,85 |  |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,496 | -0,496 | -0,496 | -0,496 | -0,496 | -0,496 |  |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 24,020 | 23,340 | 22,661 | 21,981 | 21,301 | 20,621 | 19,941 | 19,262 | 18,582 | 15,183 |  |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По расчетным способам расчеты не применяются. |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно 261-фз |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | 0 | -0,680 | -0,680 | -0,680 | -0,680 | -0,680 | -0,680 | -0,680 | -0,680 | -0,680 |  |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | 0 | 0,680 | 0,000 | -0,680 | -1,360 | -2,039 | -2,719 | -3,399 | -4,079 | -7,478 |  |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчеты производятся только по показаниям ПУ |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчеты производятся только по показаниям ПУ |
| D.27.1. | для фактических условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0,065 | 0,063 | 0,061 | 0,060 | 0,058 | 0,056 | 0,054 | 0,052 | 0,050 | 0,041 |  |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0,052 | 0,051 | 0,049 | 0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | -0,0018 | -0,0018 | -0,0018 | -0,0018 | -0,0018 | -0,0018 | -0,0018 | -0,0018 | -0,0018 |  |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0,0018 | 0,0000 | -0,0018 | -0,0037 | -0,0055 | -0,0074 | -0,0092 | -0,0111 | -0,0203 |  |
| D.31. | Изменение уд.расхода прир. газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | -0,001 | -0,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | -0,001 | -0,011 | -0,001 | -0,049 | -0,049 | -0,049 | -0,049 | -0,068 | -0,116 |  |
| D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | 0,848 | 0,824 | 0,800 | 0,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТЭЦ отсутствуют |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | 173,63 | 168,71 | 163,80 | 158,89 | 153,97 | 149,06 | 144,14 | 139,23 | 134,32 | 109,75 | Согласно 261-фз с уменьшением на 3 % в год |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 26371 | 25624 | 24878 | 24132 | 23385 | 22639 | 21893 | 21146 | 20400 | 16668 | Согласно 261-фз с уменьшением на 3 % в год |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 18,55 | 18,025 | 17,5 | 16,975 | 16,45 | 15,925 | 15,4 | 14,875 | 14,35 | 11,725 | Согласно 261-фз с уменьшением на 3 % в год |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | 747502 | 726347 | 705191 | 684035 | 662880 | 641724 | 620568 | 599412 | 578257 | 472478 | По данным муниципального района Исаклинский, потеи воды при передачи отсутствуют. |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 949,76 | 922,88 | 896 | 869,12 | 842,24 | 815,36 | 788,48 | 761,6 | 734,72 | 600,32 | Согласно 261-фз с уменьшением на 3 % в год |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2009 год таких транспортных средств по данным заказчика - 0 ед. |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 |  |

- МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.

Согласно Распоряжения 737-р от 31.05.2010 года «О назначении ответственного по формированию районной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района Сергиевский», ответственным лицом назначен заместитель Главы муниципального района Сергиевский Савельев С.А.

На основании предварительных результатов выполнения Программы администрация муниципального района Сергиевский уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

При текущем управлении Программой администрация муниципального района Сергиевский выполняет следующие задачи:

- осуществляет мониторинг выполнения показателей Программы;

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;

- осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий, запрашивает и получает от них информацию о ходе выполнения программных мероприятий.

Оценка хода реализации Программы производится ежеквартально, в течение месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам очередного финансового года, в течение первого квартала года, следующего за отчетным.

Администрация муниципального района Сергиевский анализирует ход выполнения мероприятий, готовит ежегодный отчет о ходе выполнения Программы и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.

Администрация муниципального района Сергиевский на основании разработанных учреждениями подпрограмм вносит предложения по включению данных подпрограмм в настоящую Программу и производит корректировку Программы.

- ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В ходе выполнения Программы планируется проведение мероприятий по реализации PR-плана по формированию энергосберегающего сознания у населения, такие как:

- Рекламные кампании в средствах массовой информации.

- Проведение разъяснительной работы по установке приборов учета водопотребления, водоотведения и газоснабжения в целях экономии энергоресурсов, а так же социальной защите населения в условиях роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

- Доводить информацию до населения о необходимости утепления окон, дверей, во избежание тепловых потерь из жилых помещений.

- Конкурсы энергосберегающих проектов на уровнях муниципалитета, организации, учебного заведения и др.

- Информация в СМИ о позитивных опытах внедрения энергосберегающих технологий.

- Информация об энергетических характеристиках товаров.

- Информация об услугах фирм в этой области.

- Сбор и публикация сравнительной информации, позволяющей оценить эффект от внедрения энергосберегающих технологий.